Library: 		IEC103Ut			Version 1.00.0	07.02.2019

Funktionsblock	IEC103Ut_WrCmd

Funktion: Kommandos an Feldleitgeräte senden.

Der Funktionsblock greift auf die lokale Struktur stANL[].command der Task iec103 zu. Durch Beschreiben der Struktur wird die Funktionalität der iec103 Task, Kommandos an Feldleitgeräte zu senden, genutzt.

Eingangsparameter:

Enable			Freigabe des Funktionsblockes

DataSend	Kommando an ein Feldleitgerät senden.

LineVarStr	Adresse eines Strings mit der Bezeichnung der lokalen Kommando Struktur der Task iec103

(z.B: ADR(‘iec103:stANL[0].Command’)

Falls dieser Eingang nicht verwendet werden soll, muss der Eingang mit dem Wert Null beschrieben werden. In diesem Fall ist der Eingang LineNumber mit einem gültigen Wert zu beschreiben.

LineNumber	Nummer der Linie, in der sich das Feldleitgerät befindet an welches ein Kommando gesendet werden soll.

Gültige Werte sind 1..12.

Falls dieser Eingang nicht verwendet werden soll, muss der Eingang mit dem Wert Null beschrieben werden. In diesem Fall ist am Eingang LineVarStr eine korrekte Variablenbezeichnung anzugeben.

DeviceAdr			Adresse des Feldleitgerätes

FunctionType		Function Type des Datenpunktes

InformationNumber		Information Number des Datenpunktes

Val				Wert der geschrieben werden soll

Ausgangswert:

Status		0		Funktion korrekt beendet

52000		Eingangsparameter ungültig

52008		Timeout beim Empfang des Antwort Telegramms

52020		Kommando wurde vom Feldleitgerät abgelehnt

52023		Fehler im Antworttelegramm: Wert ungleich

52024	Fehler im Antworttelegramm: Telegramminformation ungleich

52025		Kommando Funktion im IEC Treiber nicht freigegeben

52026		Keine Verbindung zum Feldleitgerät

52027		Adresse des Feldleitgerät ungültig

52028		Kommando Funktion im IEC Treiber bereits aktiv

3300 – 14714	Fehlernummern der Funktionsblöcke PV_Xgetadr oder PV_ninfo

65533		Funktionblock im Wartezustand (DataSend = FALSE)

65534		Funktionblock ist nicht freigegeben (Enable = FALSE)

65535		Funktion wird ausgeführt

Zusatzinformationen

Bei Freigabe des Funktionsblockes werden einmalig die Adressen und weitere Informationen der Strukturelemente der lokalen Variablen der Task iec103 ermittelt.

Das gleiche erfolgt, falls sich die Eingangsparameter LineNumber oder LineVarStr ändern. Aufgrund dessen wird in diesen Fällen das Absetzen eines Kommandos verzögert.